## Chart Data
IEA BESTEST In-Depth Ground-Coupling Results
Floor Conduction Results
Sensitivity to Exterior Ground Surface Heat Transfer Coefficient
| TRNSYS/TESS | FLUENT/PAAET | MATLAB/DIT | SUNREL-GC/NREL | EnergyPlus/GARD | VA114-ISO13370/VABI
GC60b h,ext = 100 | 2113.4588 | 2104.1602 | 2128.2764 | 1999 | 2170.1908 | 2069
GC65b h,ext = 11.95 | 1993.6695 | 1990.655 | 2003.6621 | 1895.3 | 1561.1973 | 1920
GC70b* h,ext = 11.95 | 1985.7979 | 1990.2363 | 2003.6625 | 1895.7763 | 1764.4433 | 1919.7489
GC60b-GC65b h,ext sensitivity | 119.7894 | 113.5053 | 124.6143 | 103.7 | 608.9935 | 149
GC70b*-GC65b h,ext sensitivity | -7.8716 | -0.41867 | 0.00038373 | 0.47626 | 203.246 | -0.25114
Sensitivity to Soil Depth
| TRNSYS/TESS | FLUENT/PAAET | MATLAB/DIT | SUNREL-GC/NREL | EnergyPlus/GARD | VA114-ISO13370/VABI
GC40b 15m Soil Depth | 22099.4732 | 21932.0364 | 22512.9407 | 20513 | 22626.611 | 21206
GC55b 2m Soil Depth | 35074.9978 | 34879.1096 | 35490.9401 | 33211 | 22626.611 | 31601
GC40b-GC55b Soil Depth Sensitivity | 12975.5245 | 12947.0731 | 12977.9994 | 12698 | 0 | 10395