## DOE-2 Data
EnergyPlus Component Test
Hot Water Gas-Fired Simple Boiler
80% Efficiency
Capacity 10000 W
DOE-2.e Performance Curve
| a | 0.082597
| b | 0.99676
| c | -0.079361
|  | PLR | HIR | DOE-2 Boiler Consumption | DOE-2 Boiler Efficiency | Eplus Boiler Efficiency |  | %Diff
|  | 0 | 0.082597 | 0
|  | 0.05 | 0.13224 | 4726.3698 | 0.10579 | 0.10579 |  | 0.002422%
|  | 0.1 | 0.18148 | 6887.8193 | 0.14518 | 0.14517 |  | 0.0103%
|  | 0.15 | 0.23033 | 8140.6362 | 0.18426 | 0.18426 |  | -0.0003263%
|  | 0.2 | 0.27878 | 8967.794 | 0.22302 | 0.22298 |  | 0.01732%
|  | 0.25 | 0.32683 | 9561.6061 | 0.26146 | 0.26144 |  | 0.009317%
|  | 0.3 | 0.37448 | 10013.7867 | 0.29959 | 0.29949 |  | 0.03164%
|  | 0.35 | 0.42174 | 10373.6241 | 0.33739 | 0.33723 |  | 0.04801%
|  | 0.4 | 0.4686 | 10669.9709 | 0.37488 | 0.37468 |  | 0.05486%
|  | 0.45 | 0.51507 | 10920.8415 | 0.41206 | 0.41182 |  | 0.0565%
|  | 0.5 | 0.56114 | 11138.0652 | 0.44891 | 0.44865 |  | 0.05873%
|  | 0.55 | 0.60681 | 11329.7315 | 0.48545 | 0.48505 |  | 0.08265%
|  | 0.6 | 0.65209 | 11501.5603 | 0.52167 | 0.52132 |  | 0.06649%
|  | 0.65 | 0.69696 | 11657.7111 | 0.55757 | 0.5571 |  | 0.08466%
|  | 0.7 | 0.74144 | 11801.2814 | 0.59316 | 0.59261 |  | 0.09246%
|  | 0.75 | 0.78553 | 11934.6259 | 0.62842 | 0.6278 |  | 0.09907%
|  | 0.8 | 0.82922 | 12059.5671 | 0.66337 | 0.66275 |  | 0.0944%
|  | 0.85 | 0.87251 | 12177.5377 | 0.69801 | 0.69729 |  | 0.102%
|  | 0.9 | 0.9154 | 12289.68 | 0.73232 | 0.73144 |  | 0.121%
|  | 0.95 | 0.9579 | 12396.9164 | 0.76632 | 0.76534 |  | 0.1284%
|  | 1 | 1 | 12500 | 0.8 | 0.79892 |  | 0.1355%
|  | 1.05 | 1.0417 | 12599.5521 | 0.83336
|  | 1.1 | 1.083 | 12696.0901 | 0.86641
|  | 1.15 | 1.1239 | 12790.0485 | 0.89914
|  | 1.2 | 1.1644 | 12881.7954 | 0.93155
[7 empty] | Min Diff | -0.0003263%
[7 empty] | Max Diff | 0.1355%

## E-Plus Data
EnergyPlus Component Test
Hot Water Gas-Fired Simple Boiler
80% Efficiency | [8 empty] | DOE-2.e Performance Curve
Boiler Capacity | 10000 | W | [6 empty] | a | 0.082597
HVAC BESTEST Caser E100 Base Building | [8 empty] | b | 0.99676
Weather File 35 C constant outdoor temp | [5 empty] | Predicted |  |  | c | -0.079361
[5 empty] | DOE-2 | DOE-2 | (Eplus-DOE2) | % Diff
[5 empty] | HIR | Consumption | Delta
|  |  | PLR | E-Plus Boiler Consumption |  |  |  |  | E-Plus Boiler Efficiency
|  |  | 0.049997 | 4726.177 | 0.13223 | 4726.177 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1771 | 0.13223 | 4726.1771 | -1.0004e-11 | -2.117e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1771 | 0.13223 | 4726.1771 | 1.2733e-11 | 2.694e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1772 | 0.13223 | 4726.1772 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1772 | 0.13223 | 4726.1772 | -8.1855e-12 | -1.732e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1773 | 0.13223 | 4726.1773 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1773 | 0.13223 | 4726.1773 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1774 | 0.13223 | 4726.1774 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1774 | 0.13223 | 4726.1774 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1775 | 0.13223 | 4726.1775 | 1.3642e-11 | 2.887e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1775 | 0.13223 | 4726.1775 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1776 | 0.13223 | 4726.1776 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1776 | 0.13223 | 4726.1776 | 1.1823e-11 | 2.502e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1777 | 0.13223 | 4726.1777 | -1.4552e-11 | -3.079e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1777 | 0.13223 | 4726.1777 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1778 | 0.13223 | 4726.1778 | 1.2733e-11 | 2.694e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1778 | 0.13223 | 4726.1778 | -1.5461e-11 | -3.271e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1778 | 0.13223 | 4726.1778 | 1.9099e-11 | 4.041e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1779 | 0.13223 | 4726.1779 | 1.5461e-11 | 3.271e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1779 | 0.13223 | 4726.1779 | 1.0914e-11 | 2.309e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.178 | 0.13223 | 4726.178 | -1.2733e-11 | -2.694e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.178 | 0.13223 | 4726.178 | -1.1823e-11 | -2.502e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.178 | 0.13223 | 4726.178 | -8.1855e-12 | -1.732e-13% | 0.10579
|  |  | 0.049997 | 4726.1781 | 0.13223 | 4726.1781 | 0 | 0% | 0.10579
|  |  | 0.09217 | 6608.4988 | 0.17379 | 6629.2197 | -20.7209 | -0.3126% | 0.13947
|  |  | 0.099984 | 6887.2971 | 0.18146 | 6887.2972 | -0.00011285 | -1.639e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099985 | 6887.3404 | 0.18146 | 6887.3405 | -0.00014501 | -2.105e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099981 | 6887.2166 | 0.18146 | 6887.2167 | -8.7746e-05 | -1.274e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099985 | 6887.3389 | 0.18146 | 6887.3391 | -0.00017789 | -2.583e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099997 | 6887.7099 | 0.18148 | 6887.71 | -0.0001339 | -1.944e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099981 | 6887.2154 | 0.18146 | 6887.2155 | -8.6379e-05 | -1.254e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099997 | 6887.7089 | 0.18148 | 6887.709 | -0.0001683 | -2.443e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099967 | 6886.7781 | 0.18145 | 6886.7781 | -2.9702e-06 | -4.313e-08% | 0.14516
|  |  | 0.099999 | 6887.7778 | 0.18148 | 6887.7779 | -0.0001468 | -2.131e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099978 | 6887.133 | 0.18146 | 6887.1332 | -0.00018757 | -2.723e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099985 | 6887.354 | 0.18147 | 6887.3541 | -5.106e-05 | -7.414e-07% | 0.14517
|  |  | 0.099997 | 6887.7085 | 0.18148 | 6887.7087 | -0.0001677 | -2.435e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099985 | 6887.3423 | 0.18147 | 6887.3425 | -0.0001451 | -2.107e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099981 | 6887.2205 | 0.18146 | 6887.2206 | -8.7633e-05 | -1.272e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099999 | 6887.7745 | 0.18148 | 6887.7746 | -0.00014932 | -2.168e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099982 | 6887.2624 | 0.18146 | 6887.2625 | -0.0001571 | -2.281e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099981 | 6887.2176 | 0.18146 | 6887.2177 | -8.7546e-05 | -1.271e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099999 | 6887.7725 | 0.18148 | 6887.7726 | -0.00014933 | -2.168e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099982 | 6887.2609 | 0.18146 | 6887.2611 | -0.00015713 | -2.281e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099981 | 6887.2166 | 0.18146 | 6887.2167 | -8.7525e-05 | -1.271e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099999 | 6887.7717 | 0.18148 | 6887.7719 | -0.00014933 | -2.168e-06% | 0.14518
|  |  | 0.099982 | 6887.2604 | 0.18146 | 6887.2605 | -0.00015714 | -2.282e-06% | 0.14517
|  |  | 0.099981 | 6887.2162 | 0.18146 | 6887.2163 | -8.7517e-05 | -1.271e-06% | 0.14517
|  |  | 0.14214 | 7969.5911 | 0.22267 | 7979.1705 | -9.5794 | -0.1201% | 0.17835
|  |  | 0.14996 | 8139.8062 | 0.23029 | 8139.8065 | -0.00035015 | -4.302e-06% | 0.18423
|  |  | 0.14997 | 8139.9798 | 0.23029 | 8139.98 | -0.00014578 | -1.791e-06% | 0.18424
|  |  | 0.14994 | 8139.4118 | 0.23027 | 8139.4118 | -1.226e-07 | -1.506e-09% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.6505 | 0.23033 | 8140.6508 | -0.0002477 | -3.043e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.4012 | 0.23027 | 8139.4012 | -1.086e-07 | -1.334e-09% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.644 | 0.23033 | 8140.6442 | -0.00024708 | -3.035e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.3982 | 0.23027 | 8139.3982 | -1.1755e-07 | -1.444e-09% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.644 | 0.23033 | 8140.6442 | -0.00024682 | -3.032e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.3997 | 0.23027 | 8139.3997 | -1.2088e-07 | -1.485e-09% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.6465 | 0.23033 | 8140.6467 | -0.00024673 | -3.031e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.4026 | 0.23027 | 8139.4026 | -1.2179e-07 | -1.496e-09% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.6498 | 0.23033 | 8140.65 | -0.00024671 | -3.031e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14997 | 8140.0445 | 0.2303 | 8140.0448 | -0.00026033 | -3.198e-06% | 0.18424
|  |  | 0.14997 | 8139.9758 | 0.23029 | 8139.9759 | -0.00014493 | -1.78e-06% | 0.18423
|  |  | 0.14997 | 8140.0558 | 0.2303 | 8140.0561 | -0.00026083 | -3.204e-06% | 0.18424
|  |  | 0.14997 | 8139.9867 | 0.23029 | 8139.9868 | -0.0001452 | -1.784e-06% | 0.18424
|  |  | 0.15 | 8140.5511 | 0.23032 | 8140.5514 | -0.00028009 | -3.441e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.4677 | 0.23027 | 8139.4677 | -4.665e-06 | -5.731e-08% | 0.18422
|  |  | 0.15 | 8140.5663 | 0.23032 | 8140.5666 | -0.00027975 | -3.437e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.4791 | 0.23027 | 8139.4791 | -4.7161e-06 | -5.794e-08% | 0.18422
|  |  | 0.15 | 8140.6366 | 0.23033 | 8140.6368 | -0.00024414 | -2.999e-06% | 0.18426
|  |  | 0.14994 | 8139.3881 | 0.23026 | 8139.3881 | -6.0594e-08 | -7.445e-10% | 0.18421
|  |  | 0.15 | 8140.6512 | 0.23033 | 8140.6515 | -0.00024411 | -2.999e-06% | 0.18426
|  |  | 0.19221 | 8852.2631 | 0.27125 | 8857.4649 | -5.2018 | -0.05873% | 0.21713
|  |  | 0.19994 | 8967.0106 | 0.27872 | 8967.0107 | -9.0082e-05 | -1.005e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19997 | 8967.4369 | 0.27875 | 8967.437 | -0.00011347 | -1.265e-06% | 0.223
|  |  | 0.19995 | 8967.116 | 0.27873 | 8967.1161 | -0.0001125 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19998 | 8967.5377 | 0.27876 | 8967.5377 | -6.5313e-05 | -7.283e-07% | 0.22301
|  |  | 0.19995 | 8967.1062 | 0.27873 | 8967.1063 | -0.00011355 | -1.266e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1173 | 0.27873 | 8967.1174 | -0.00011348 | -1.265e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1234 | 0.27873 | 8967.1235 | -0.00011303 | -1.26e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1257 | 0.27873 | 8967.1258 | -0.00011279 | -1.258e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1258 | 0.27873 | 8967.1259 | -0.00011265 | -1.256e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1249 | 0.27873 | 8967.125 | -0.00011259 | -1.256e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1234 | 0.27873 | 8967.1235 | -0.00011255 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1216 | 0.27873 | 8967.1217 | -0.00011254 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1198 | 0.27873 | 8967.1199 | -0.00011253 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1179 | 0.27873 | 8967.118 | -0.00011254 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.116 | 0.27873 | 8967.1161 | -0.00011254 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1142 | 0.27873 | 8967.1143 | -0.00011255 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1125 | 0.27873 | 8967.1126 | -0.00011256 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1108 | 0.27873 | 8967.1109 | -0.00011256 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1092 | 0.27873 | 8967.1093 | -0.00011257 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1077 | 0.27873 | 8967.1078 | -0.00011258 | -1.255e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1063 | 0.27873 | 8967.1064 | -0.00011258 | -1.256e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1049 | 0.27873 | 8967.105 | -0.00011259 | -1.256e-06% | 0.22298
|  |  | 0.19995 | 8967.1036 | 0.27873 | 8967.1038 | -0.00011259 | -1.256e-06% | 0.22298
|  |  | 0.24206 | 9475.3098 | 0.31922 | 9478.4432 | -3.1334 | -0.03306% | 0.25546
|  |  | 0.24986 | 9560.1275 | 0.32669 | 9560.1276 | -6.9905e-05 | -7.312e-07% | 0.26135
|  |  | 0.24991 | 9560.713 | 0.32674 | 9560.7132 | -0.00020422 | -2.136e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24993 | 9560.9029 | 0.32676 | 9560.903 | -0.00014743 | -1.542e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24991 | 9560.7039 | 0.32674 | 9560.7041 | -0.00020299 | -2.123e-06% | 0.26139
|  |  | 0.24992 | 9560.8365 | 0.32676 | 9560.8367 | -0.00017767 | -1.858e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24988 | 9560.3381 | 0.32671 | 9560.3382 | -3.0888e-05 | -3.231e-07% | 0.26137
|  |  | 0.24991 | 9560.711 | 0.32674 | 9560.7112 | -0.00020273 | -2.12e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24993 | 9560.9121 | 0.32676 | 9560.9122 | -0.00014721 | -1.54e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24991 | 9560.7179 | 0.32675 | 9560.7181 | -0.00020322 | -2.126e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24993 | 9560.8524 | 0.32676 | 9560.8526 | -0.00017785 | -1.86e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24992 | 9560.7664 | 0.32675 | 9560.7665 | -0.00017326 | -1.812e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24992 | 9560.8181 | 0.32675 | 9560.8183 | -0.00017917 | -1.874e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24988 | 9560.3331 | 0.32671 | 9560.3331 | -3.1016e-05 | -3.244e-07% | 0.26137
|  |  | 0.24991 | 9560.7136 | 0.32674 | 9560.7138 | -0.00020219 | -2.115e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24993 | 9560.9188 | 0.32676 | 9560.919 | -0.00014714 | -1.539e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24991 | 9560.6796 | 0.32674 | 9560.6798 | -0.00020228 | -2.116e-06% | 0.26139
|  |  | 0.24993 | 9560.8945 | 0.32676 | 9560.8947 | -0.00014682 | -1.536e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24991 | 9560.7106 | 0.32674 | 9560.7108 | -0.00020361 | -2.13e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24993 | 9560.8814 | 0.32676 | 9560.8815 | -0.00014595 | -1.527e-06% | 0.26141
|  |  | 0.24991 | 9560.6892 | 0.32674 | 9560.6894 | -0.00020393 | -2.133e-06% | 0.26139
|  |  | 0.24992 | 9560.8367 | 0.32676 | 9560.8369 | -0.00017872 | -1.869e-06% | 0.2614
|  |  | 0.24988 | 9560.3469 | 0.32671 | 9560.347 | -3.0967e-05 | -3.239e-07% | 0.26137
|  |  | 0.24997 | 9561.2798 | 0.3268 | 9561.28 | -0.00020357 | -2.129e-06% | 0.26144
|  |  | 0.29207 | 9947.2121 | 0.36696 | 9949.2168 | -2.0047 | -0.02015% | 0.29362
|  |  | 0.29989 | 10012.9135 | 0.37438 | 10012.9136 | -0.00010153 | -1.014e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29984 | 10012.5216 | 0.37433 | 10012.5216 | -7.9741e-05 | -7.964e-07% | 0.29947
|  |  | 0.29989 | 10012.9014 | 0.37438 | 10012.9015 | -0.00014013 | -1.399e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29988 | 10012.8552 | 0.37437 | 10012.8554 | -0.00015069 | -1.505e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29986 | 10012.6567 | 0.37435 | 10012.6568 | -0.00015285 | -1.527e-06% | 0.29948
|  |  | 0.29987 | 10012.7858 | 0.37436 | 10012.786 | -0.00017055 | -1.703e-06% | 0.29949
|  |  | 0.2999 | 10013.0264 | 0.37439 | 10013.0265 | -8.2921e-05 | -8.281e-07% | 0.29951
|  |  | 0.29989 | 10012.8839 | 0.37438 | 10012.884 | -0.00013242 | -1.323e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29984 | 10012.5049 | 0.37433 | 10012.505 | -8.0429e-05 | -8.033e-07% | 0.29947
|  |  | 0.29989 | 10012.8733 | 0.37438 | 10012.8735 | -0.00015493 | -1.547e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29986 | 10012.659 | 0.37435 | 10012.6592 | -0.00015286 | -1.527e-06% | 0.29948
|  |  | 0.29987 | 10012.786 | 0.37437 | 10012.7862 | -0.00017063 | -1.704e-06% | 0.29949
|  |  | 0.2999 | 10013.0254 | 0.37439 | 10013.0255 | -8.2882e-05 | -8.277e-07% | 0.29951
|  |  | 0.29984 | 10012.5233 | 0.37433 | 10012.5234 | -7.9513e-05 | -7.941e-07% | 0.29947
|  |  | 0.29989 | 10012.8838 | 0.37438 | 10012.884 | -0.00015502 | -1.548e-06% | 0.2995
|  |  | 0.2999 | 10012.9575 | 0.37439 | 10012.9576 | -0.00011788 | -1.177e-06% | 0.29951
|  |  | 0.29985 | 10012.5794 | 0.37434 | 10012.5795 | -0.00015809 | -1.579e-06% | 0.29947
|  |  | 0.29987 | 10012.7745 | 0.37436 | 10012.7747 | -0.00017041 | -1.702e-06% | 0.29949
|  |  | 0.2999 | 10013.0175 | 0.37439 | 10013.0176 | -8.2993e-05 | -8.289e-07% | 0.29951
|  |  | 0.29984 | 10012.5177 | 0.37433 | 10012.5178 | -7.9588e-05 | -7.949e-07% | 0.29947
|  |  | 0.29989 | 10012.8796 | 0.37438 | 10012.8798 | -0.00015499 | -1.548e-06% | 0.2995
|  |  | 0.29986 | 10012.6624 | 0.37435 | 10012.6626 | -0.00015288 | -1.527e-06% | 0.29948
|  |  | 0.29988 | 10012.7877 | 0.37437 | 10012.7879 | -0.00017069 | -1.705e-06% | 0.29949
|  |  | 0.34205 | 10319.9006 | 0.41426 | 10321.2651 | -1.3645 | -0.01322% | 0.33145
|  |  | 0.34983 | 10372.5125 | 0.42158 | 10372.5127 | -0.00019087 | -1.84e-06% | 0.33727
|  |  | 0.34979 | 10372.2769 | 0.42155 | 10372.2771 | -0.00021513 | -2.074e-06% | 0.33724
|  |  | 0.34985 | 10372.6274 | 0.4216 | 10372.6276 | -0.00018803 | -1.813e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2136 | 0.42154 | 10372.2139 | -0.00026751 | -2.579e-06% | 0.33723
|  |  | 0.34982 | 10372.4445 | 0.42157 | 10372.4447 | -0.00018745 | -1.807e-06% | 0.33726
|  |  | 0.34982 | 10372.4521 | 0.42157 | 10372.4524 | -0.00022971 | -2.215e-06% | 0.33726
|  |  | 0.34987 | 10372.7584 | 0.42162 | 10372.7586 | -0.00022955 | -2.213e-06% | 0.33729
|  |  | 0.34984 | 10372.5983 | 0.42159 | 10372.5984 | -0.00018802 | -1.813e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2021 | 0.42154 | 10372.2024 | -0.00026748 | -2.579e-06% | 0.33723
|  |  | 0.34985 | 10372.6816 | 0.42161 | 10372.6817 | -0.00012075 | -1.164e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2268 | 0.42154 | 10372.227 | -0.00026697 | -2.574e-06% | 0.33723
|  |  | 0.34987 | 10372.748 | 0.42162 | 10372.7482 | -0.00022934 | -2.211e-06% | 0.33729
|  |  | 0.34976 | 10372.083 | 0.42152 | 10372.0831 | -9.2857e-05 | -8.953e-07% | 0.33722
|  |  | 0.34988 | 10372.8218 | 0.42163 | 10372.822 | -0.00024632 | -2.375e-06% | 0.3373
|  |  | 0.34984 | 10372.6084 | 0.4216 | 10372.6086 | -0.00018785 | -1.811e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2086 | 0.42154 | 10372.2088 | -0.00026751 | -2.579e-06% | 0.33723
|  |  | 0.34982 | 10372.4424 | 0.42157 | 10372.4426 | -0.00018725 | -1.805e-06% | 0.33726
|  |  | 0.34982 | 10372.4517 | 0.42157 | 10372.4519 | -0.00022967 | -2.214e-06% | 0.33726
|  |  | 0.34987 | 10372.7588 | 0.42162 | 10372.759 | -0.00022954 | -2.213e-06% | 0.33729
|  |  | 0.34984 | 10372.5989 | 0.42159 | 10372.5991 | -0.00018803 | -1.813e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2028 | 0.42154 | 10372.2031 | -0.00026749 | -2.579e-06% | 0.33723
|  |  | 0.34985 | 10372.6824 | 0.42161 | 10372.6826 | -0.00012076 | -1.164e-06% | 0.33728
|  |  | 0.34978 | 10372.2276 | 0.42154 | 10372.2279 | -0.00026698 | -2.574e-06% | 0.33723
|  |  | 0.39188 | 10624.3563 | 0.46103 | 10625.3424 | -0.98607 | -0.00928% | 0.36885
|  |  | 0.3997 | 10668.3446 | 0.46833 | 10668.3446 | -3.552e-06 | -3.329e-08% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4658 | 0.46835 | 10668.4658 | -3.6658e-08 | -3.436e-10% | 0.37468
|  |  | 0.39973 | 10668.4981 | 0.46835 | 10668.4981 | -1.7126e-08 | -1.605e-10% | 0.37468
|  |  | 0.39973 | 10668.5217 | 0.46836 | 10668.5217 | -1.0479e-08 | -9.823e-11% | 0.37468
|  |  | 0.39987 | 10669.2551 | 0.46848 | 10669.2553 | -0.00022235 | -2.084e-06% | 0.37479
|  |  | 0.3997 | 10668.3573 | 0.46833 | 10668.3573 | -4.86e-07 | -4.556e-09% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4661 | 0.46835 | 10668.4661 | -1.3934e-07 | -1.306e-09% | 0.37468
|  |  | 0.39988 | 10669.2955 | 0.46849 | 10669.2957 | -0.00019764 | -1.852e-06% | 0.37479
|  |  | 0.39971 | 10668.3756 | 0.46833 | 10668.3756 | -3.0326e-06 | -2.843e-08% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4251 | 0.46834 | 10668.4251 | -2.9258e-07 | -2.742e-09% | 0.37467
|  |  | 0.39981 | 10668.9574 | 0.46843 | 10668.9576 | -0.0001927 | -1.806e-06% | 0.37474
|  |  | 0.39977 | 10668.746 | 0.46839 | 10668.7461 | -0.00012103 | -1.134e-06% | 0.37472
|  |  | 0.39971 | 10668.3973 | 0.46833 | 10668.3973 | -4.0844e-07 | -3.828e-09% | 0.37467
|  |  | 0.39973 | 10668.4934 | 0.46835 | 10668.4934 | -1.0631e-07 | -9.965e-10% | 0.37468
|  |  | 0.39987 | 10669.2555 | 0.46848 | 10669.2558 | -0.00022029 | -2.065e-06% | 0.37479
|  |  | 0.3997 | 10668.3662 | 0.46833 | 10668.3662 | -5.0564e-07 | -4.74e-09% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4779 | 0.46835 | 10668.4779 | -1.5052e-07 | -1.411e-09% | 0.37468
|  |  | 0.39987 | 10669.2488 | 0.46848 | 10669.249 | -0.00021953 | -2.058e-06% | 0.37478
|  |  | 0.3997 | 10668.363 | 0.46833 | 10668.363 | -5.2018e-07 | -4.876e-09% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4762 | 0.46835 | 10668.4762 | -1.548e-07 | -1.451e-09% | 0.37468
|  |  | 0.39987 | 10669.248 | 0.46848 | 10669.2482 | -0.00021943 | -2.057e-06% | 0.37478
|  |  | 0.3997 | 10668.3625 | 0.46833 | 10668.3625 | -5.2131e-07 | -4.887e-09% | 0.37466
|  |  | 0.39972 | 10668.4759 | 0.46835 | 10668.4759 | -1.5525e-07 | -1.455e-09% | 0.37468
|  |  | 0.44204 | 10882.7155 | 0.5077 | 10883.4181 | -0.70253 | -0.006455% | 0.40619
|  |  | 0.44974 | 10919.6442 | 0.51483 | 10919.6443 | -6.8013e-05 | -6.229e-07% | 0.41187
|  |  | 0.4497 | 10919.4439 | 0.51479 | 10919.4439 | -5.2125e-05 | -4.774e-07% | 0.41183
|  |  | 0.44975 | 10919.6775 | 0.51484 | 10919.6775 | -1.5722e-07 | -1.44e-09% | 0.41187
|  |  | 0.44974 | 10919.6193 | 0.51483 | 10919.6193 | -4.0576e-08 | -3.716e-10% | 0.41186
|  |  | 0.44965 | 10919.2342 | 0.51475 | 10919.2343 | -0.00011728 | -1.074e-06% | 0.4118
|  |  | 0.44968 | 10919.3736 | 0.51478 | 10919.3736 | -6.5027e-05 | -5.955e-07% | 0.41182
|  |  | 0.44976 | 10919.7089 | 0.51484 | 10919.7089 | -2.0234e-07 | -1.853e-09% | 0.41188
|  |  | 0.44966 | 10919.2669 | 0.51476 | 10919.267 | -0.00012051 | -1.104e-06% | 0.41181
|  |  | 0.44969 | 10919.3817 | 0.51478 | 10919.3817 | -6.5431e-05 | -5.992e-07% | 0.41182
|  |  | 0.44976 | 10919.7093 | 0.51484 | 10919.7093 | -2.2309e-07 | -2.043e-09% | 0.41188
|  |  | 0.44966 | 10919.263 | 0.51476 | 10919.2631 | -0.00012077 | -1.106e-06% | 0.4118
|  |  | 0.44969 | 10919.3765 | 0.51478 | 10919.3765 | -6.5424e-05 | -5.992e-07% | 0.41182
|  |  | 0.44976 | 10919.7043 | 0.51484 | 10919.7043 | -2.2157e-07 | -2.029e-09% | 0.41188
|  |  | 0.44968 | 10919.3625 | 0.51478 | 10919.3627 | -0.00014896 | -1.364e-06% | 0.41182
|  |  | 0.44967 | 10919.3138 | 0.51477 | 10919.3138 | -4.3804e-05 | -4.012e-07% | 0.41181
|  |  | 0.44975 | 10919.6823 | 0.51484 | 10919.6823 | -3.4553e-07 | -3.164e-09% | 0.41187
|  |  | 0.44966 | 10919.2466 | 0.51475 | 10919.2468 | -0.0001416 | -1.297e-06% | 0.4118
|  |  | 0.4497 | 10919.4505 | 0.51479 | 10919.4506 | -4.9766e-05 | -4.558e-07% | 0.41183
|  |  | 0.44974 | 10919.6535 | 0.51483 | 10919.6535 | -2.6603e-07 | -2.436e-09% | 0.41187
|  |  | 0.44961 | 10919.0318 | 0.51471 | 10919.032 | -0.00013494 | -1.236e-06% | 0.41177
|  |  | 0.44975 | 10919.6825 | 0.51484 | 10919.6825 | -1.1751e-06 | -1.076e-08% | 0.41187
|  |  | 0.44966 | 10919.2756 | 0.51476 | 10919.2757 | -0.00012213 | -1.118e-06% | 0.41181
|  |  | 0.44969 | 10919.3788 | 0.51478 | 10919.3788 | -6.5614e-05 | -6.009e-07% | 0.41182
|  |  | 0.492 | 11104.6675 | 0.5538 | 11105.2137 | -0.54624 | -0.004919% | 0.44306
|  |  | 0.49962 | 11136.5126 | 0.56079 | 11136.5126 | -6.7514e-05 | -6.062e-07% | 0.44863
|  |  | 0.49964 | 11136.5803 | 0.5608 | 11136.5804 | -7.4097e-05 | -6.653e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.5832 | 0.5608 | 11136.5833 | -7.4255e-05 | -6.668e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49963 | 11136.5792 | 0.5608 | 11136.5792 | -7.4317e-05 | -6.673e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49963 | 11136.5734 | 0.5608 | 11136.5734 | -7.4337e-05 | -6.675e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.6142 | 0.56081 | 11136.6143 | -7.3726e-05 | -6.62e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49964 | 11136.5873 | 0.56081 | 11136.5874 | -7.2385e-05 | -6.5e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49956 | 11136.29 | 0.56074 | 11136.29 | -5.4356e-05 | -4.881e-07% | 0.44859
|  |  | 0.49964 | 11136.6057 | 0.56081 | 11136.6057 | -7.4898e-05 | -6.725e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49959 | 11136.3819 | 0.56076 | 11136.3819 | -4.3575e-05 | -3.913e-07% | 0.44861
|  |  | 0.49964 | 11136.5993 | 0.56081 | 11136.5994 | -7.7039e-05 | -6.918e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49964 | 11136.5808 | 0.5608 | 11136.5809 | -6.3378e-05 | -5.691e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.5893 | 0.56081 | 11136.5894 | -7.4647e-05 | -6.703e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.6129 | 0.56081 | 11136.613 | -7.3033e-05 | -6.558e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49957 | 11136.3007 | 0.56074 | 11136.3008 | -5.3993e-05 | -4.848e-07% | 0.44859
|  |  | 0.49964 | 11136.6068 | 0.56081 | 11136.6069 | -7.4954e-05 | -6.73e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49959 | 11136.3791 | 0.56076 | 11136.3791 | -4.3592e-05 | -3.914e-07% | 0.44861
|  |  | 0.49964 | 11136.5953 | 0.56081 | 11136.5954 | -7.7126e-05 | -6.925e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49963 | 11136.5765 | 0.5608 | 11136.5766 | -6.3383e-05 | -5.691e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.5851 | 0.5608 | 11136.5852 | -7.4651e-05 | -6.703e-07% | 0.44864
|  |  | 0.49964 | 11136.6092 | 0.56081 | 11136.6092 | -7.3078e-05 | -6.562e-07% | 0.44865
|  |  | 0.49957 | 11136.2971 | 0.56074 | 11136.2972 | -5.3976e-05 | -4.847e-07% | 0.44859
|  |  | 0.49964 | 11136.6038 | 0.56081 | 11136.6038 | -7.4957e-05 | -6.731e-07% | 0.44865
|  |  | 0.54171 | 11299.0253 | 0.59926 | 11299.4466 | -0.42134 | -0.003729% | 0.47943
|  |  | 0.54958 | 11328.2251 | 0.60643 | 11328.2253 | -0.0001322 | -1.167e-06% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.741 | 0.60631 | 11327.7412 | -0.00019543 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1436 | 0.60641 | 11328.1438 | -0.00021153 | -1.867e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2518 | 0.60644 | 11328.2519 | -0.00011114 | -9.811e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7338 | 0.60631 | 11327.734 | -0.00019537 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1412 | 0.60641 | 11328.1414 | -0.00021125 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2511 | 0.60644 | 11328.2513 | -0.00011123 | -9.819e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7337 | 0.60631 | 11327.7339 | -0.00019537 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1414 | 0.60641 | 11328.1416 | -0.00021123 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2513 | 0.60644 | 11328.2514 | -0.00011123 | -9.819e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.734 | 0.60631 | 11327.7342 | -0.00019536 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1416 | 0.60641 | 11328.1418 | -0.00021124 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2516 | 0.60644 | 11328.2517 | -0.00011122 | -9.818e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7341 | 0.60631 | 11327.7343 | -0.00019538 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1417 | 0.60641 | 11328.1419 | -0.00021126 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2517 | 0.60644 | 11328.2518 | -0.00011122 | -9.818e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7342 | 0.60631 | 11327.7344 | -0.00019538 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1418 | 0.60641 | 11328.142 | -0.00021126 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2518 | 0.60644 | 11328.2519 | -0.00011122 | -9.818e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7343 | 0.60631 | 11327.7345 | -0.00019537 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.54956 | 11328.1419 | 0.60641 | 11328.1421 | -0.00021125 | -1.865e-06% | 0.48513
|  |  | 0.54959 | 11328.2518 | 0.60644 | 11328.252 | -0.00011122 | -9.818e-07% | 0.48515
|  |  | 0.54945 | 11327.7344 | 0.60631 | 11327.7346 | -0.00019538 | -1.725e-06% | 0.48505
|  |  | 0.59154 | 11473.3656 | 0.64445 | 11473.6941 | -0.32843 | -0.002862% | 0.51558
|  |  | 0.59943 | 11499.7052 | 0.65157 | 11499.7053 | -0.0001368 | -1.19e-06% | 0.52126
|  |  | 0.59939 | 11499.5729 | 0.65154 | 11499.573 | -7.378e-05 | -6.416e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9965 | 0.65165 | 11499.9966 | -0.00013003 | -1.131e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59931 | 11499.2925 | 0.65146 | 11499.2925 | -1.1695e-06 | -1.017e-08% | 0.52117
|  |  | 0.59953 | 11500.0176 | 0.65166 | 11500.0177 | -0.00012467 | -1.084e-06% | 0.52133
|  |  | 0.59942 | 11499.6632 | 0.65156 | 11499.6633 | -0.00013461 | -1.171e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.5591 | 0.65153 | 11499.5592 | -7.1292e-05 | -6.2e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9815 | 0.65165 | 11499.9816 | -0.00012515 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59942 | 11499.6531 | 0.65156 | 11499.6533 | -0.00013572 | -1.18e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.5579 | 0.65153 | 11499.558 | -7.097e-05 | -6.172e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9828 | 0.65165 | 11499.9829 | -0.00012516 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59942 | 11499.6552 | 0.65156 | 11499.6554 | -0.00013574 | -1.18e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.5601 | 0.65153 | 11499.5602 | -7.0965e-05 | -6.171e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9848 | 0.65165 | 11499.9849 | -0.00012517 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59942 | 11499.6571 | 0.65156 | 11499.6572 | -0.00013572 | -1.18e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.5618 | 0.65153 | 11499.5619 | -7.098e-05 | -6.172e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9863 | 0.65165 | 11499.9864 | -0.00012517 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59942 | 11499.6583 | 0.65156 | 11499.6584 | -0.00013569 | -1.18e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.563 | 0.65153 | 11499.563 | -7.0993e-05 | -6.174e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9873 | 0.65165 | 11499.9874 | -0.00012516 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.59942 | 11499.6591 | 0.65156 | 11499.6593 | -0.00013567 | -1.18e-06% | 0.52125
|  |  | 0.59939 | 11499.5638 | 0.65153 | 11499.5639 | -7.1003e-05 | -6.174e-07% | 0.52123
|  |  | 0.59952 | 11499.9879 | 0.65165 | 11499.9881 | -0.00012515 | -1.088e-06% | 0.52132
|  |  | 0.64153 | 11631.9587 | 0.68939 | 11632.2265 | -0.26777 | -0.002302% | 0.55153
|  |  | 0.64933 | 11655.7039 | 0.69636 | 11655.7039 | -6.7309e-07 | -5.775e-09% | 0.55709
|  |  | 0.64934 | 11655.7403 | 0.69637 | 11655.7403 | -2.1828e-11 | -1.873e-13% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7394 | 0.69637 | 11655.7394 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7389 | 0.69637 | 11655.7389 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7386 | 0.69637 | 11655.7386 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7384 | 0.69637 | 11655.7384 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7382 | 0.69637 | 11655.7382 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7381 | 0.69637 | 11655.7381 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7379 | 0.69637 | 11655.7379 | 1.6371e-11 | 1.405e-13% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7378 | 0.69637 | 11655.7378 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7377 | 0.69637 | 11655.7377 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7376 | 0.69637 | 11655.7376 | 1.819e-11 | 1.561e-13% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7375 | 0.69637 | 11655.7375 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7374 | 0.69637 | 11655.7374 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7374 | 0.69637 | 11655.7374 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7373 | 0.69637 | 11655.7373 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7372 | 0.69637 | 11655.7372 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7372 | 0.69637 | 11655.7372 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7371 | 0.69637 | 11655.7371 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.737 | 0.69637 | 11655.737 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.737 | 0.69637 | 11655.737 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7369 | 0.69637 | 11655.7369 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.64934 | 11655.7369 | 0.69637 | 11655.7369 | 0 | 0% | 0.5571
|  |  | 0.69145 | 11777.3042 | 0.73387 | 11777.5269 | -0.22278 | -0.001892% | 0.58711
|  |  | 0.6992 | 11799.0661 | 0.74074 | 11799.0663 | -0.00021703 | -1.839e-06% | 0.59259
|  |  | 0.69922 | 11799.116 | 0.74075 | 11799.1162 | -0.00020148 | -1.708e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1238 | 0.74075 | 11799.124 | -0.00020109 | -1.704e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1291 | 0.74076 | 11799.1293 | -0.00020092 | -1.703e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1333 | 0.74076 | 11799.1335 | -0.00020083 | -1.702e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69922 | 11799.1368 | 0.74076 | 11799.137 | -0.00020076 | -1.702e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69923 | 11799.1398 | 0.74076 | 11799.14 | -0.0002007 | -1.701e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69923 | 11799.1424 | 0.74076 | 11799.1426 | -0.00020066 | -1.701e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69921 | 11799.0959 | 0.74074 | 11799.0961 | -0.00016846 | -1.428e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69921 | 11799.0882 | 0.74074 | 11799.0884 | -0.00020147 | -1.707e-06% | 0.59259
|  |  | 0.69922 | 11799.1247 | 0.74075 | 11799.1249 | -0.00020067 | -1.701e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1374 | 0.74076 | 11799.1376 | -0.00020049 | -1.699e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69923 | 11799.1428 | 0.74076 | 11799.143 | -0.00020044 | -1.699e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69923 | 11799.1458 | 0.74076 | 11799.146 | -0.00020044 | -1.699e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69919 | 11799.0379 | 0.74073 | 11799.0381 | -0.00019454 | -1.649e-06% | 0.59258
|  |  | 0.69921 | 11799.1038 | 0.74075 | 11799.104 | -0.0001949 | -1.652e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1311 | 0.74076 | 11799.1313 | -0.00019855 | -1.683e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69923 | 11799.1409 | 0.74076 | 11799.1411 | -0.00019969 | -1.692e-06% | 0.59261
|  |  | 0.6994 | 11799.625 | 0.74091 | 11799.6252 | -0.00014782 | -1.253e-06% | 0.59273
|  |  | 0.69919 | 11799.0499 | 0.74073 | 11799.0501 | -0.00020211 | -1.713e-06% | 0.59258
|  |  | 0.69922 | 11799.1133 | 0.74075 | 11799.1135 | -0.00020071 | -1.701e-06% | 0.5926
|  |  | 0.69922 | 11799.1342 | 0.74076 | 11799.1344 | -0.00020053 | -1.7e-06% | 0.59261
|  |  | 0.69923 | 11799.142 | 0.74076 | 11799.1422 | -0.00020048 | -1.699e-06% | 0.59261
|  |  | 0.74157 | 11912.6098 | 0.77813 | 11912.7809 | -0.17109 | -0.001436% | 0.62251
|  |  | 0.74918 | 11932.5194 | 0.78481 | 11932.5194 | -2.0376e-07 | -1.708e-09% | 0.62785
|  |  | 0.74918 | 11932.5055 | 0.78481 | 11932.5055 | -2.4325e-08 | -2.039e-10% | 0.62785
|  |  | 0.74917 | 11932.4757 | 0.7848 | 11932.4757 | -1.2778e-08 | -1.071e-10% | 0.62784
|  |  | 0.74916 | 11932.453 | 0.78479 | 11932.453 | -8.14e-09 | -6.822e-11% | 0.62783
|  |  | 0.74915 | 11932.4345 | 0.78478 | 11932.4345 | -5.537e-09 | -4.64e-11% | 0.62783
|  |  | 0.74914 | 11932.4192 | 0.78478 | 11932.4192 | -3.8399e-09 | -3.218e-11% | 0.62782
|  |  | 0.74914 | 11932.4064 | 0.78477 | 11932.4064 | -2.6939e-09 | -2.258e-11% | 0.62782
|  |  | 0.74914 | 11932.3956 | 0.78477 | 11932.3956 | -1.919e-09 | -1.608e-11% | 0.62782
|  |  | 0.74913 | 11932.3865 | 0.78477 | 11932.3865 | -1.3733e-09 | -1.151e-11% | 0.62781
|  |  | 0.74913 | 11932.3789 | 0.78476 | 11932.3789 | -9.6406e-10 | -8.079e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74913 | 11932.3724 | 0.78476 | 11932.3724 | -6.9122e-10 | -5.793e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74912 | 11932.3668 | 0.78476 | 11932.3668 | -5.1477e-10 | -4.314e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74912 | 11932.3621 | 0.78476 | 11932.3621 | -3.8017e-10 | -3.186e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74912 | 11932.3581 | 0.78476 | 11932.3581 | -2.6557e-10 | -2.226e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74912 | 11932.3546 | 0.78476 | 11932.3546 | -2.0191e-10 | -1.692e-12% | 0.62781
|  |  | 0.74912 | 11932.3516 | 0.78476 | 11932.3516 | -1.3279e-10 | -1.113e-12% | 0.6278
|  |  | 0.74912 | 11932.349 | 0.78475 | 11932.349 | -1.0914e-10 | -9.147e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74912 | 11932.3468 | 0.78475 | 11932.3468 | -9.2768e-11 | -7.775e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74912 | 11932.3449 | 0.78475 | 11932.3449 | -5.0932e-11 | -4.268e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74911 | 11932.3433 | 0.78475 | 11932.3433 | -4.7294e-11 | -3.963e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74911 | 11932.3418 | 0.78475 | 11932.3418 | -4.1837e-11 | -3.506e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74911 | 11932.3406 | 0.78475 | 11932.3406 | -2.5466e-11 | -2.134e-13% | 0.6278
|  |  | 0.74911 | 11932.3394 | 0.78475 | 11932.3394 | -2.3647e-11 | -1.982e-13% | 0.6278
|  |  | 0.79084 | 12037.0963 | 0.82124 | 12037.2416 | -0.14526 | -0.001207% | 0.657
|  |  | 0.79873 | 12056.4873 | 0.82811 | 12056.4873 | -3.1246e-06 | -2.592e-08% | 0.66249
|  |  | 0.79881 | 12056.69 | 0.82819 | 12056.69 | -2.0778e-07 | -1.723e-09% | 0.66255
|  |  | 0.79885 | 12056.7729 | 0.82822 | 12056.7729 | -8.0759e-08 | -6.698e-10% | 0.66257
|  |  | 0.79887 | 12056.8304 | 0.82824 | 12056.8304 | -4.6717e-08 | -3.875e-10% | 0.66259
|  |  | 0.79889 | 12056.8755 | 0.82825 | 12056.8755 | -3.0101e-08 | -2.497e-10% | 0.6626
|  |  | 0.79891 | 12056.912 | 0.82827 | 12056.912 | -1.9983e-08 | -1.657e-10% | 0.66261
|  |  | 0.79908 | 12057.3448 | 0.82842 | 12057.3449 | -9.9743e-05 | -8.272e-07% | 0.66274
|  |  | 0.79886 | 12056.7976 | 0.82822 | 12056.7976 | -9.6486e-07 | -8.003e-09% | 0.66258
|  |  | 0.79911 | 12057.4075 | 0.82844 | 12057.4076 | -8.041e-05 | -6.669e-07% | 0.66275
|  |  | 0.79884 | 12056.7498 | 0.82821 | 12056.7498 | -1.2656e-06 | -1.05e-08% | 0.66257
|  |  | 0.79911 | 12057.4006 | 0.82844 | 12057.4007 | -8.0515e-05 | -6.678e-07% | 0.66275
|  |  | 0.79884 | 12056.7526 | 0.82821 | 12056.7526 | -1.2924e-06 | -1.072e-08% | 0.66257
|  |  | 0.79908 | 12057.328 | 0.82841 | 12057.3281 | -9.5131e-05 | -7.89e-07% | 0.66273
|  |  | 0.79899 | 12057.1249 | 0.82834 | 12057.125 | -8.4209e-05 | -6.984e-07% | 0.66267
|  |  | 0.79893 | 12056.967 | 0.82828 | 12056.967 | -4.6291e-05 | -3.839e-07% | 0.66263
|  |  | 0.7991 | 12057.3808 | 0.82843 | 12057.3809 | -8.0215e-05 | -6.653e-07% | 0.66275
|  |  | 0.79883 | 12056.7331 | 0.8282 | 12056.7331 | -7.7327e-07 | -6.414e-09% | 0.66256
|  |  | 0.7991 | 12057.3801 | 0.82843 | 12057.3802 | -8.0705e-05 | -6.693e-07% | 0.66275
|  |  | 0.79884 | 12056.7509 | 0.82821 | 12056.7509 | -1.3663e-06 | -1.133e-08% | 0.66257
|  |  | 0.79908 | 12057.3312 | 0.82842 | 12057.3313 | -9.4969e-05 | -7.876e-07% | 0.66273
|  |  | 0.79899 | 12057.1284 | 0.82834 | 12057.1285 | -8.4228e-05 | -6.986e-07% | 0.66267
|  |  | 0.79893 | 12056.9705 | 0.82829 | 12056.9706 | -4.6318e-05 | -3.842e-07% | 0.66263
|  |  | 0.7991 | 12057.3838 | 0.82843 | 12057.3839 | -8.022e-05 | -6.653e-07% | 0.66275
|  |  | 0.84135 | 12157.4626 | 0.86505 | 12157.5816 | -0.11894 | -0.0009783% | 0.69205
|  |  | 0.8488 | 12174.7772 | 0.87147 | 12174.7772 | -5.192e-05 | -4.265e-07% | 0.69718
|  |  | 0.84893 | 12175.0844 | 0.87159 | 12175.0845 | -8.303e-05 | -6.82e-07% | 0.69727
|  |  | 0.84881 | 12174.8111 | 0.87149 | 12174.8112 | -8.5939e-05 | -7.059e-07% | 0.69719
|  |  | 0.84885 | 12174.893 | 0.87152 | 12174.893 | -2.4593e-05 | -2.02e-07% | 0.69721
|  |  | 0.84887 | 12174.9386 | 0.87153 | 12174.9386 | -8.6247e-05 | -7.084e-07% | 0.69723
|  |  | 0.84881 | 12174.7975 | 0.87148 | 12174.7975 | -2.7457e-05 | -2.255e-07% | 0.69718
|  |  | 0.84896 | 12175.1402 | 0.87161 | 12175.1403 | -8.2333e-05 | -6.762e-07% | 0.69729
|  |  | 0.84872 | 12174.6057 | 0.87141 | 12174.6057 | -5.0178e-07 | -4.122e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1697 | 0.87162 | 12175.1698 | -8.3128e-05 | -6.828e-07% | 0.6973
|  |  | 0.84873 | 12174.6121 | 0.87141 | 12174.6121 | -5.0913e-07 | -4.182e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1697 | 0.87162 | 12175.1697 | -8.3182e-05 | -6.832e-07% | 0.6973
|  |  | 0.84873 | 12174.6106 | 0.87141 | 12174.6106 | -5.1033e-07 | -4.192e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.168 | 0.87162 | 12175.1681 | -8.3197e-05 | -6.833e-07% | 0.6973
|  |  | 0.84873 | 12174.6091 | 0.87141 | 12174.6091 | -5.1099e-07 | -4.197e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1666 | 0.87162 | 12175.1667 | -8.3209e-05 | -6.834e-07% | 0.6973
|  |  | 0.84873 | 12174.6079 | 0.87141 | 12174.6079 | -5.114e-07 | -4.201e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1656 | 0.87162 | 12175.1657 | -8.32e-05 | -6.834e-07% | 0.69729
|  |  | 0.84873 | 12174.607 | 0.87141 | 12174.607 | -5.1182e-07 | -4.204e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1648 | 0.87162 | 12175.1649 | -8.3197e-05 | -6.833e-07% | 0.69729
|  |  | 0.84873 | 12174.6063 | 0.87141 | 12174.6063 | -5.1216e-07 | -4.207e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1642 | 0.87162 | 12175.1643 | -8.319e-05 | -6.833e-07% | 0.69729
|  |  | 0.84872 | 12174.6058 | 0.87141 | 12174.6058 | -5.1231e-07 | -4.208e-09% | 0.69713
|  |  | 0.84897 | 12175.1638 | 0.87162 | 12175.1639 | -8.3192e-05 | -6.833e-07% | 0.69729
|  |  | 0.891 | 12269.7734 | 0.90771 | 12269.8765 | -0.1031 | -0.0008402% | 0.72617
|  |  | 0.89874 | 12286.9177 | 0.91433 | 12286.9177 | -1.0666e-07 | -8.68e-10% | 0.73146
|  |  | 0.89874 | 12286.9116 | 0.91432 | 12286.9116 | -6.5411e-09 | -5.324e-11% | 0.73146
|  |  | 0.89873 | 12286.8961 | 0.91432 | 12286.8961 | -2.2719e-09 | -1.849e-11% | 0.73145
|  |  | 0.89873 | 12286.8859 | 0.91431 | 12286.8859 | -1.2551e-09 | -1.021e-11% | 0.73145
|  |  | 0.89872 | 12286.8779 | 0.91431 | 12286.8779 | -8.2218e-10 | -6.692e-12% | 0.73145
|  |  | 0.89872 | 12286.8713 | 0.91431 | 12286.8713 | -5.8026e-10 | -4.723e-12% | 0.73145
|  |  | 0.89872 | 12286.8658 | 0.91431 | 12286.8658 | -3.9108e-10 | -3.183e-12% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8611 | 0.9143 | 12286.8611 | -2.7649e-10 | -2.25e-12% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8572 | 0.9143 | 12286.8572 | -2.0373e-10 | -1.658e-12% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8539 | 0.9143 | 12286.8539 | -1.528e-10 | -1.244e-12% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8511 | 0.9143 | 12286.8511 | -1.1823e-10 | -9.623e-13% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8487 | 0.9143 | 12286.8487 | -6.9122e-11 | -5.626e-13% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8466 | 0.9143 | 12286.8466 | -6.0027e-11 | -4.885e-13% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8449 | 0.9143 | 12286.8449 | -3.2742e-11 | -2.665e-13% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8434 | 0.9143 | 12286.8434 | -4.1837e-11 | -3.405e-13% | 0.73144
|  |  | 0.89871 | 12286.8421 | 0.9143 | 12286.8421 | -2.7285e-11 | -2.221e-13% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8409 | 0.9143 | 12286.8409 | 0 | 0% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8399 | 0.9143 | 12286.8399 | -1.819e-11 | -1.48e-13% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8391 | 0.9143 | 12286.8391 | -1.4552e-11 | -1.184e-13% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8383 | 0.9143 | 12286.8383 | 0 | 0% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8376 | 0.91429 | 12286.8376 | -1.6371e-11 | -1.332e-13% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8371 | 0.91429 | 12286.8371 | 0 | 0% | 0.73144
|  |  | 0.8987 | 12286.8365 | 0.91429 | 12286.8365 | 0 | 0% | 0.73144
|  |  | 0.94057 | 12376.9382 | 0.94991 | 12377.0288 | -0.09053 | -0.0007314% | 0.75994
|  |  | 0.94847 | 12393.6898 | 0.9566 | 12393.6898 | -2.3347e-05 | -1.884e-07% | 0.76528
|  |  | 0.9485 | 12393.7561 | 0.95663 | 12393.7561 | -2.0253e-05 | -1.634e-07% | 0.7653
|  |  | 0.94851 | 12393.7787 | 0.95664 | 12393.7787 | -2.012e-05 | -1.623e-07% | 0.76531
|  |  | 0.94852 | 12393.7957 | 0.95664 | 12393.7958 | -2.0065e-05 | -1.619e-07% | 0.76531
|  |  | 0.94852 | 12393.8099 | 0.95665 | 12393.8099 | -2.0031e-05 | -1.616e-07% | 0.76532
|  |  | 0.94853 | 12393.822 | 0.95665 | 12393.822 | -2.0006e-05 | -1.614e-07% | 0.76532
|  |  | 0.94853 | 12393.8326 | 0.95666 | 12393.8326 | -1.9991e-05 | -1.613e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8413 | 0.95666 | 12393.8413 | -1.9938e-05 | -1.609e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8465 | 0.95666 | 12393.8465 | -1.9872e-05 | -1.603e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8488 | 0.95666 | 12393.8488 | -1.9841e-05 | -1.601e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8504 | 0.95667 | 12393.8504 | -1.9839e-05 | -1.601e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.852 | 0.95667 | 12393.852 | -1.9838e-05 | -1.601e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8535 | 0.95667 | 12393.8535 | -1.9836e-05 | -1.6e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8548 | 0.95667 | 12393.8549 | -1.9832e-05 | -1.6e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8561 | 0.95667 | 12393.8561 | -1.983e-05 | -1.6e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94854 | 12393.8571 | 0.95667 | 12393.8571 | -1.9827e-05 | -1.6e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94855 | 12393.858 | 0.95667 | 12393.858 | -1.9823e-05 | -1.599e-07% | 0.76533
|  |  | 0.94855 | 12393.8588 | 0.95667 | 12393.8588 | -1.9821e-05 | -1.599e-07% | 0.76534
|  |  | 0.94855 | 12393.8594 | 0.95667 | 12393.8594 | -1.9817e-05 | -1.599e-07% | 0.76534
|  |  | 0.94855 | 12393.86 | 0.95667 | 12393.86 | -1.9816e-05 | -1.599e-07% | 0.76534
|  |  | 0.94855 | 12393.8605 | 0.95667 | 12393.8605 | -1.9814e-05 | -1.599e-07% | 0.76534
|  |  | 0.94855 | 12393.8608 | 0.95667 | 12393.8608 | -1.9811e-05 | -1.598e-07% | 0.76534
|  |  | 0.94855 | 12393.8612 | 0.95667 | 12393.8612 | -1.9812e-05 | -1.599e-07% | 0.76534
|  |  | 0.99053 | 12480.697 | 0.99206 | 12480.7688 | -0.071732 | -0.0005747% | 0.79365
|  |  | 0.99829 | 12496.53 | 0.99856 | 12496.53 | -9.625e-07 | -7.702e-09% | 0.79885
|  |  | 0.99834 | 12496.6356 | 0.99861 | 12496.6356 | -1.8194e-08 | -1.456e-10% | 0.79889
|  |  | 0.99835 | 12496.6595 | 0.99862 | 12496.6595 | -3.2524e-09 | -2.603e-11% | 0.79889
|  |  | 0.99836 | 12496.6721 | 0.99862 | 12496.6721 | -1.4243e-09 | -1.14e-11% | 0.7989
|  |  | 0.99836 | 12496.6811 | 0.99863 | 12496.6811 | -8.7857e-10 | -7.03e-12% | 0.7989
|  |  | 0.99837 | 12496.6884 | 0.99863 | 12496.6884 | -5.8026e-10 | -4.643e-12% | 0.7989
|  |  | 0.99837 | 12496.6944 | 0.99863 | 12496.6944 | -4.0745e-10 | -3.26e-12% | 0.79891
|  |  | 0.99837 | 12496.6994 | 0.99863 | 12496.6994 | -2.874e-10 | -2.3e-12% | 0.79891
|  |  | 0.99837 | 12496.7036 | 0.99864 | 12496.7036 | -1.9099e-10 | -1.528e-12% | 0.79891
|  |  | 0.99837 | 12496.7071 | 0.99864 | 12496.7071 | -1.3279e-10 | -1.063e-12% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7101 | 0.99864 | 12496.7101 | -9.0949e-11 | -7.278e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7126 | 0.99864 | 12496.7126 | -6.3665e-11 | -5.095e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7148 | 0.99864 | 12496.7148 | -6.3665e-11 | -5.095e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7166 | 0.99864 | 12496.7166 | -2.3647e-11 | -1.892e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7181 | 0.99864 | 12496.7181 | -3.638e-11 | -2.911e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7195 | 0.99864 | 12496.7195 | -1.4552e-11 | -1.164e-13% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7206 | 0.99864 | 12496.7206 | 0 | 0% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7216 | 0.99864 | 12496.7216 | 0 | 0% | 0.79891
|  |  | 0.99838 | 12496.7224 | 0.99864 | 12496.7224 | 0 | 0% | 0.79892
|  |  | 0.99838 | 12496.7232 | 0.99864 | 12496.7232 | 0 | 0% | 0.79892
|  |  | 0.99838 | 12496.7239 | 0.99864 | 12496.7239 | 0 | 0% | 0.79892
|  |  | 0.99838 | 12496.7245 | 0.99864 | 12496.7245 | -1.4552e-11 | -1.164e-13% | 0.79892
|  |  | 0.99838 | 12496.725 | 0.99864 | 12496.725 | 0 | 0% | 0.79892
|  |  | 1.0407 | 13008.8966 | 1.034 | 12581.3009 | 427.5957 | 3.399% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.4614 | 1.0401 | 12595.7034 | 504.758 | 4.007% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.1569 | 1.0404 | 12596.4402 | 508.7166 | 4.039% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13100.6862 | 1.0401 | 12595.7387 | 504.9475 | 4.009% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.1303 | 1.0404 | 12596.4361 | 508.6942 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13100.6433 | 1.0401 | 12595.732 | 504.9113 | 4.009% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.095 | 1.0404 | 12596.4305 | 508.6645 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.608 | 1.0401 | 12595.7264 | 504.8815 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0642 | 1.0404 | 12596.4257 | 508.6385 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5756 | 1.0401 | 12595.7214 | 504.8543 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0418 | 1.0404 | 12596.4222 | 508.6196 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5531 | 1.0401 | 12595.7178 | 504.8352 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0274 | 1.0404 | 12596.4199 | 508.6075 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5374 | 1.0401 | 12595.7154 | 504.8221 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0169 | 1.0404 | 12596.4183 | 508.5986 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5263 | 1.0401 | 12595.7136 | 504.8127 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.8506 | 1.0402 | 12595.9214 | 505.9292 | 4.017% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13104.4493 | 1.0403 | 12596.3292 | 508.1201 | 4.034% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.255 | 1.0401 | 12595.828 | 505.4271 | 4.013% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3324 | 1.0403 | 12596.3109 | 508.0216 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2234 | 1.0401 | 12595.823 | 505.4004 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3178 | 1.0403 | 12596.3086 | 508.0092 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2138 | 1.0401 | 12595.8215 | 505.3922 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.2904 | 1.0404 | 12596.4612 | 508.8292 | 4.039% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5898 | 1.0401 | 12595.7236 | 504.8663 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0311 | 1.0404 | 12596.4205 | 508.6106 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5326 | 1.0401 | 12595.7146 | 504.818 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.8546 | 1.0402 | 12595.9221 | 505.9325 | 4.017% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13104.4526 | 1.0403 | 12596.3297 | 508.1229 | 4.034% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2583 | 1.0401 | 12595.8285 | 505.4298 | 4.013% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3343 | 1.0403 | 12596.3112 | 508.0231 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2255 | 1.0401 | 12595.8234 | 505.4022 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3193 | 1.0403 | 12596.3088 | 508.0105 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2151 | 1.0401 | 12595.8217 | 505.3934 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.2917 | 1.0404 | 12596.4614 | 508.8303 | 4.039% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.591 | 1.0401 | 12595.7238 | 504.8672 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0319 | 1.0404 | 12596.4206 | 508.6113 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5334 | 1.0401 | 12595.7147 | 504.8186 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.8554 | 1.0402 | 12595.9222 | 505.9332 | 4.017% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13104.4531 | 1.0403 | 12596.3298 | 508.1232 | 4.034% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2586 | 1.0401 | 12595.8285 | 505.4301 | 4.013% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3345 | 1.0403 | 12596.3112 | 508.0233 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2262 | 1.0401 | 12595.8235 | 505.4027 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0483 | 13104.3194 | 1.0403 | 12596.3088 | 508.0105 | 4.033% | 0.8
|  |  | 1.0481 | 13101.2156 | 1.0401 | 12595.8218 | 505.3938 | 4.012% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.292 | 1.0404 | 12596.4614 | 508.8305 | 4.039% | 0.8
|  |  | 1.048 | 13100.5911 | 1.0401 | 12595.7238 | 504.8673 | 4.008% | 0.8
|  |  | 1.0484 | 13105.0319 | 1.0404 | 12596.4206 | 508.6113 | 4.038% | 0.8
|  |  | 1.0907 | 13633.259 | 1.0753 | 12678.2661 | 954.9928 | 7.533% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.417 | 1.0814 | 12692.3443 | 1033.0727 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13724.7839 | 1.0814 | 12692.2478 | 1032.5361 | 8.135% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4171 | 1.0814 | 12692.3443 | 1033.0728 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.5124 | 1.0814 | 12692.3588 | 1033.1535 | 8.14% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.507 | 1.0814 | 12692.358 | 1033.1489 | 8.14% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4878 | 1.0814 | 12692.3551 | 1033.1327 | 8.14% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4696 | 1.0814 | 12692.3523 | 1033.1173 | 8.14% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4536 | 1.0814 | 12692.3499 | 1033.1037 | 8.14% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4403 | 1.0814 | 12692.3479 | 1033.0925 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4287 | 1.0814 | 12692.3461 | 1033.0826 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4201 | 1.0814 | 12692.3448 | 1033.0753 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4118 | 1.0814 | 12692.3435 | 1033.0683 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4063 | 1.0814 | 12692.3427 | 1033.0636 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.4005 | 1.0814 | 12692.3418 | 1033.0587 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3965 | 1.0814 | 12692.3412 | 1033.0553 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3928 | 1.0814 | 12692.3406 | 1033.0521 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3897 | 1.0814 | 12692.3402 | 1033.0496 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3876 | 1.0814 | 12692.3398 | 1033.0477 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.385 | 1.0814 | 12692.3394 | 1033.0456 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3835 | 1.0814 | 12692.3392 | 1033.0443 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.382 | 1.0814 | 12692.339 | 1033.0431 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3809 | 1.0814 | 12692.3388 | 1033.0421 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.098 | 13725.3799 | 1.0814 | 12692.3387 | 1033.0412 | 8.139% | 0.8
|  |  | 1.14 | 14250.1132 | 1.1158 | 12771.4616 | 1478.6516 | 11.58% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.5327 | 1.1222 | 12786.1168 | 1562.4159 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.2465 | 1.1222 | 12786.0743 | 1562.1722 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.1562 | 1.1222 | 12786.0609 | 1562.0953 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.1364 | 1.1222 | 12786.0579 | 1562.0785 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.1304 | 1.1222 | 12786.057 | 1562.0734 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1479 | 14348.1273 | 1.1222 | 12786.0566 | 1562.0707 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1249 | 1.1222 | 12786.0562 | 1562.0687 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1229 | 1.1222 | 12786.0559 | 1562.067 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1211 | 1.1222 | 12786.0557 | 1562.0654 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1195 | 1.1222 | 12786.0554 | 1562.0641 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1181 | 1.1222 | 12786.0552 | 1562.0629 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1169 | 1.1222 | 12786.055 | 1562.0618 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1157 | 1.1222 | 12786.0549 | 1562.0609 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1147 | 1.1222 | 12786.0547 | 1562.06 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1138 | 1.1222 | 12786.0546 | 1562.0593 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1131 | 1.1222 | 12786.0545 | 1562.0586 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1124 | 1.1222 | 12786.0544 | 1562.058 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1118 | 1.1222 | 12786.0543 | 1562.0575 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1112 | 1.1222 | 12786.0542 | 1562.057 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1107 | 1.1222 | 12786.0541 | 1562.0565 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1102 | 1.1222 | 12786.054 | 1562.0561 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1098 | 1.1222 | 12786.054 | 1562.0558 | 12.22% | 0.8
|  |  | 1.1478 | 14348.1094 | 1.1222 | 12786.0539 | 1562.0554 | 12.22% | 0.8
-0.3126%
12.22%